ANEXA 8

Birouri Bucureşti, clădire nouă, zona climatică II

Tabelul 2

Clădire de referinţă pentru clădirile noi

| Pentru clădiri existente | Geometria clădirii | Ponderea suprafeţei vitrate din anvelopa clădirii şi a ferestrelor fără expunere solară | Suprafaţa în m2 cum este utilizată în codul clădirii | Descrierea clădirii | Performanţa energetică medie kWh/m2, a (înaintea investiţiei) | Cerinţe la nivel de componente (valoare tipică) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Clădiri de birouri şi subcategorii | AE /V = 0,399 m-1 AE.NE/V; 0,050506. AE.SE/V; 0,077582. AE.SV/V; 0,06515. AE.NV/V; 0,078443. AE T/V; 0,045484. AE.SB/V; 0,0457. AE CS/V; 0,03662. | A.FE/AE = 0,27424 A.FE (ns)/AE=0,08515 | Autil = 5367 m2 | Beton armat, BCA, cladire permeabila la aer, utilizare 13 ore/zi. | q.en.primara = 61,38 kWh/m2an | Coform normativ C107/2010 Cladire în clasa 2 de inertie medie m = 193,04 kg/m2 şi functionare discontinua. U.med.vert. = 0,625 W/m2K U.op. terasa = 0,25 W/m2K U.op planseu sbs. = 0,43487 W/m2K U fe = 2,00 W/m2K (Cu referire la cladirea publica de referinta: U.med.op = 0,5853 W/m2K A.op.total = 6111 m2 U.med.anv. = 0,8318 W/m2K AE = 7400,46 m2) |

Tabelul 3

1. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire conform C 107, vitraj redus – P1)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 5,67 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 3,33 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 8,34 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 7,21 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 9,05 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,6158 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,2355 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,5419 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,9937 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,155 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0,382 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 94,85 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 91,19 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,32 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 340.831,88 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 40.759,16 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.287,14 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 17.450,00 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 39.277,10 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 389.511,00 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 328.700,23 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

2. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire conform C 107, vitraj redus, dotată cu 
recuperator de căldură şi obloane – P2)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 5,67 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 3,33 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 8,34 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 7,21 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 9,05 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,6158 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,2355 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,5419 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,9937 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,155 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0.38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta , EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97.1 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 94,85 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 91,19 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,29 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 146.968,64 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 46.275,84 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.287,14 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 17.449,85 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 40.502,10 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 186.478,00 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 279.540,04 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

3. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire conform C 107, vitraj redus, dotată cu 
recuperator de căldură, obloane, panouri solare şi 
panouri fotovoltaice – P3)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 5,67 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 3,33 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 8,34 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 7,21 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 9,05 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,6158 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,2355 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,5419 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,9937 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,155 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0.38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta, EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98.1 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 94,85 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 91,19 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,29 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 146.968,64 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 46.275,84 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.287,14 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 17.449,85 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | 53,45 | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | 41.849,45 | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | – 1.347,35 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 186.424,55 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 169.844,77 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

4. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire izolată superior, vitraj redus, dotată cu 
obloane şi recuperator de căldură – P4)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 5,67 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 3,33 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 8,34 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 6,16 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 9,05 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,1936 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,1531 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,3858 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 0,7741 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,083 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0.38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta, EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98.1 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 91,17 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 96,34 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,29 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 60.201,44 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 36.272,50 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.295,67 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 17.449,85 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 44.728,10 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 95.689,00 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 206.178,39 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

5. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire izolată superior, vitraj redus, dotată cu 
obloane, recuperator de căldură, panouri solare şi 
panouri fotovoltaice – P5)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 5,67 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 3,33 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 8,34 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 6,16 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 9,05 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,1936 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,1531 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,3858 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 0,7741 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,083 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0,38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98.1 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 91,17 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 96,34 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,29 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 67.394,00 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 14.509,00 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.295,67 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 17.449,85 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | 53,45 | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | 41.849,45 | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 2.878,65 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 95.635,55 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 96.483,12 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

6. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire conform C 107, vitraj superior, 
dotată cu recuperator de căldură – P6)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 15,55 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 9,13 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 22,85 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 7,21 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 11,55 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,6018 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,2355 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,5419 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,9976 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,1551 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0,38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta, EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98.1 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 91,19 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 96,34 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,54 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 331.589,96 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 48.532,50 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.287,00 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 14.847,00 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 47.029,10 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 272.578,00 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 376.713,78 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

7. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire conform C 107, vitraj superior, dotată cu 
recuperator de căldură şi obloane – P7)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 15,55 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 9,13 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 22,85 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 6,16 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 11,55 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,6018 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,2355 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,5419 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,9976 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,1551 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0,38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta, EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98.1 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 91,19 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 96,34 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,54 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 229.718,84 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 48.532,50 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.287,00 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 14.846,13 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 47.029,10 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 272.578,00 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 376.713,78 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

8. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire conform C 107, vitraj superior, dotată cu 
recuperator de căldură, obloane, panouri solare şi panouri fotovoltaice – P8)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 15,55 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 9,13 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 22,85 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 6,16 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 11,55 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,6018 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,2355 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,5419 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,9976 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,1551 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0,38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta , EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 91,19 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 96,34 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,54 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 229.718,84 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 48.532,50 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.287,00 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 14.846,13 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | 53,45 | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | 41.849,45 | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 5.179,65 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 272.524,55 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 267.018,51 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

9. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire izolată superior, vitraj superior, dotată cu 
recuperator de căldură şi obloane – P9)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 15,55 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 9,13 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 22,85 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 7,21 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 11,55 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,1893 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,1531 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,3858 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 0,7506 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,0831 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0,38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta, EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 91,19 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 96,34 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,45 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 61.004,84 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 56.625,00 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.295,14 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 14.846,13 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 50.266,10 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 95.794,00 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 220.785,60 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

10. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire izolată superior, vitraj superior, dotată cu 
recuperator de căldură, obloane, panouri solare şi 
panouri fotovoltaice – P10)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001 / 2006, cap. II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 – simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamică – model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopă) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire districtuală = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale |  | De exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 42,7 x 28,5 x 15,27 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit / condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P + 9E | — |  |
|  | raportul S / V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,398 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | NE | 0,90 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor. |
|  |  |  |  |  |  | SE | 15,55 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | SV | 9,13 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | NV | 22,85 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 0 | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 7,21 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 11,55 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 2.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,1893 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,1531 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,3858 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 0,7506 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 759,28 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,0831 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | Jaluzele, perdele |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,05 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | 0,38 | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | 72 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de încălzire districtuală |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | racire radianta , EER =2,70 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98.1 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 99 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 91,19 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 96,34 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20-24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22-27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,45 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 61.004,84 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 56.625,00 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 28.295,14 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | 12.769,10 | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 14.846,13 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate / sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | 53,45 | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | 41.849,45 | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 8.416,65 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  | 95.740,55 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 111.090,33 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

Tabelul 4

Tabel ilustrativ pentru enumerarea variantelor / măsurilor selectate

| Măsură | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolaţia peretelui | 0,6158 W/m2K | 0,6158 W/m2K | 0,6158 W/m2K | 0,1936 W/m2K | 0,1936 W/m2K | 0,6158 W/m2K | 0,6158 W/m2K | 0,6158 W/m2K | 0,1893 W/m2K | 0,1893 W/m2K |
| Izolaţia acoperişului | 0,2355 W/m2K | 0,2355 W/m2K | 0,2355 W/m2K | 0,1531 W/m2K | 0,1531 W/m2K | 0,2355 W/m2K | 0,2355 W/m2K | 0,2355 W/m2K | 0,1531 W/m2K | 0,1531 W/m2K |
| Ferestre | 1,9937 W/m2K (termoizolant) | 1,9937 W/m2K (termoizolant) | 1,9937 W/m2K (termoizolant) | 0,7741 W/m2K (termoizolant) | 0,7741 W/m2K (termoizolant) | 1,9937 W/m2K (termoizolant) | 1,9937 W/m2K (termoizolant) | 1,9937 W/m2K (termoizolant) | 0,7506 W/m2K (termoizolant) | 0,7506W/m2K (termoizolant) |
| Ponderea suprafeţei vitrate din anvelopa totală a clădirii | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% | 47,8% |
| Măsuri legate de clădire (masa termală etc.) | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K |
| Sistem de încălzire | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală |
| Apă caldă menajeră | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală |
| Sistem de ventilaţie (inclusiv ventilaţia pe timp de noapte) | naturala, storuri mobile (vara, ore ocupare) | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare) | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură | mecanică, storuri mobile (vara, ore ocupare), recuperator căldură |
| Sistemul de răcire a spaţiului | echipamente split – EER = 2.7 | racire radianta – EER = 2.7 | racire radianta – EER = 2.5 | racire radianta – EER = 2.5 | racire radianta – EER = 2.7 | racire radianta – EER = 2.7 | racire radianta – EER = 2.7 | racire radianta – EER = 2.7 | racire radianta – EER = 2.7 | racire radianta – EER = 2.7 |
| Măsuri bazate pe SER | - | - | instalaţie solară ptr. acm în sezon estival şi panouri fotovoltaice | - | instalaţie solară ptr. acm în sezon estival şi panouri fotovoltaice | - |  | instalaţie solară ptr. acm în sezon estival şi panouri fotovoltaice | - | instalaţie solară ptr. acm în sezon estival şi panouri fotovoltaice |
| Schimbarea vectorului energetic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Etc. | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic | iluminat economic |

Enumerarea măsurilor este cu titlu ilustrativ.

Pentru anvelopa clădirii: U în W/m2K

Pentru sistem: eficienţa

Pot fi selectate mai multe niveluri de îmbunătăţire (de exemplu: valorile de transfer termic diferite pentru ferestre)

Tabelul 5

Tabel cu rezultatele calculării cererii de  energie – clădire publică

| Măsură / pachet / variantă (astfel cum este descrisă în tabelul 4) | Necesar energetic |  | Consum energetic [kWh/m2a] |  |  |  |  | Energia livrată specificată per sursă | Cererea de energie primară kWh/m2,a | Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparaţie cu clădirea de referinţă % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pentru încălzire | Pentru răcire | Încălzire | Răcire | Ventilaţie | Apă caldă menajeră | Iluminat & logistica |  |  |  |
| P1 | 63,64 | 7,61 | 67,44 | 1,69 | 2,38 | 5,28 | 3,26 | E.distr. = 72,72 | 86,85 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 7,33 |  |  |
| P2 | 27,44 | 8,64 | 29,54 | 1,92 | 2,38 | 5,28 | 3,26 | E.distr. = 34,82 | 52,19 | 39,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 7,56 |  |  |
| P3 | 27,44 | 8,64 | 29,54 | 1,92 | 2,38 | 5,28 | 3,26 | E.distr. = 34,81 | 31,71 | 63,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = – 0,25 |  |  |
| P4 | 11,24 | 12,19 | 12,58 | 2,71 | 2,38 | 5,28 | 3,26 | E.distr. = 17,87 | 38,49 | 55,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 8,35 |  |  |
| P5 | 11,24 | 12,19 | 12,58 | 2,71 | 2,38 | 5,28 | 3,26 | E.distr. = 17,86 | 18,01 | 79,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 0,54 |  |  |
| P6 | 55,32 | 16,31 | 61,91 | 3,62 | 2,38 | 5,28 | 2,77 | E.distr. = 67,19 | 85,49 | 1,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 8,78 |  |  |
| P7 | 42,89 | 16,31 | 45,61 | 3,62 | 2,38 | 5,28 | 2,77 | E.distr. = 50,89 | 70,33 | 19,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 8,78 |  |  |
| P8 | 42,89 | 16,31 | 45,61 | 3,62 | 2,38 | 5,28 | 2,77 | E.distr. = 35,92 | 35,94 | 58,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 0,97 |  |  |
| P9 | 11,39 | 19,03 | 12,60 | 4,23 | 2,38 | 5,28 | 2,77 | E.distr. = 17,89 | 41,22 | 52,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 9,39 |  |  |
| P10 | 11,39 | 19,03 | 12,60 | 4,23 | 2,38 | 5,28 | 2,77 | E.distr. = 17,88 | 20,74 | 76,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 1,57 |  |  |

Tabelul 6

Date de ieşire şi calculul costului  global

MACROECONOMIC

| Variantă / pachet / măsură astfel cum este prezentată în tabelul 5 | Costul investiţiei iniţiale (raportat la anul de începere) [lei / mp] | Costul anual de funcţionare |  | Perioada de calcul 20, 30 ani |  | Costul emisiilor de gaze cu efect de seră (numai pentru calculul macro-economic) [lei / mp.] | Valoare reziduală | Rata de actualizare (rate diferite pentru calculul macro economic şi pentru cel financiar) | Durata de viaţă economică estimată [ani] | Costul de eliminare (dacă este cazul) [lei / mp] | Costul global calculat [lei / mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costul anual de întreţinere [lei / mp. an] | Costul operaţional [lei / mp.an] | Costul energiei pe tip de combustibil pe baza scenariului preţului mediu la energie [lei / mp.] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termic | Electric |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 2.683,36 | 13,26 | - | 634,02 | 140,32 | 3,60 | 458,43 | 0,03 | 70 |  | 3.016,13 |
| P2 | 2.652,55 | 13,26 | - | 303,54 | 144,70 | 1,98 | 542,08 | 0,03 | 70 |  | 2.573,95 |
| P3 | 2.898,05 | 17.04 | - | 303,44 | – 4,81 | 1,48 | 542,08 | 0,03 | 70 |  | 2.673,12 |
| P4 | 3.261,00 | 13,26 | - | 155,76 | 159,80 | 1,31 | 572,89 | 0,03 | 70 |  | 3.018,23 |
| P5 | 3.506,50 | 17,04 | - | 155,67 | 10,29 | 0,80 | 572,89 | 0,03 | 70 |  | 3.117,41 |
| P6 | 2.597,38 | 17,04 | - | 585,78 | 168,02 | 3,45 | 542,08 | 0,03 | 70 |  | 2.829,60 |
| P7 | 2.587,10 | 13,26 | - | 443,69 | 168,02 | 2,75 | 444,81 | 0,03 | 70 |  | 2.770,01 |
| P8 | 2.832,60 | 13,26 | - | 443,59 | 18,51 | 2,24 | 444,81 | 0,03 | 70 |  | 2.865,40 |
| P9 | 4.172,75 | 13,26 | - | 155,93 | 179,58 | 1,38 | 458,43 | 0,03 | 70 |  | 4.064,47 |
| P10 | 4.418,25 | 17,04 | - | 155,84 | 30,07 | 0,87 | 458,43 | 0,03 | 70 |  | 4.163,65 |

FINANCIAR

| Variantă / pachet / măsură astfel cum este prezentată în tabelul 5 | Costul investiţiei iniţiale (raportat la anul de începere) [lei / mp] | Costul anual de funcţionare |  | Perioada de calcul 20, 30 ani |  | Costul emisiilor de gaze cu efect de seră (numai pentru calculul macro-economic) [lei / mp.] | Valoare reziduală | Rata de actualizare (rate diferite pentru calculul macro economic şi pentru cel financiar) | Durata de viaţă economică estimată [ani] | Costul de eliminare (dacă este cazul) [lei / mp] | Costul global calculat [lei / mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costul anual de întreţinere [lei / mp. an] | Costul operaţional [lei / mp.an] | Costul energiei pe tip de combustibil pe baza scenariului preţului mediu la energie [lei / mp.] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termic | Electric |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 3.327,37 | 16,44 | - | 786,19 | 184,10 | 0,00 | 568,45 | 0,03 | 70 |  | 3.745,65 |
| P2 | 3.289,16 | 16,44 | - | 376,39 | 52,19 | 0,00 | 672,18 | 0,03 | 70 |  | 3.199,65 |
| P3 | 3.593,59 | 21,13 | - | 376,28 | – 6,32 | 0,00 | 627,18 | 0,03 | 70 |  | 3.312,50 |
| P4 | 4.043,64 | 16,44 | - | 193,14 | 209,65 | 0,00 | 710,39 | 0,03 | 70 |  | 3.752,48 |
| P5 | 4.348,07 | 28,51 | - | 193,03 | 13,49 | 0,00 | 710,39 | 0,03 | 70 |  | 3.865,34 |
| P6 | 3.100,14 | 21,13 | - | 726,38 | 220,43 | 0,00 | 551,57 | 0,03 | 70 |  | 3.516,51 |
| P7 | 3.208,01 | 16,44 | - | 550,17 | 220,43 | 0,00 | 551,57 | 0,03 | 70 |  | 3.443,48 |
| P8 | 3.512,43 | 16,44 | - | 550,06 | 24,28 | 0,00 | 551,57 | 0,03 | 70 |  | 3.551,64 |
| P9 | 5.174,21 | 16,44 | - | 193,35 | 235,61 | 0,00 | 568,45 | 0,03 | 70 |  | 5.051,15 |
| P10 | 5.478,63 | 21,13 | - | 193,24 | 39,45 | 0,00 | 568,45 | 0,03 | 70 |  | 5.164,01 |

Tabelul 7

Tabel comparativ atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile  existente

| Clădire de referinţă kWh/m2, a | Intervalul / nivelul optim din punct de vedere al costurilor (de la – la) (pentru o abordare la nivelul componentelor, în unitatea relevantă) kWh/m2, a | Cerinţe actuale pentru clădirile de referinţă kWh/m2, a | Decalaj % |
| --- | --- | --- | --- |
| 61,38 | 45-60 | 61,38 | 2,38 |

Justificarea decalajului: -

Plan de reducere a decalajului nejustificabil:

Pentru clădirile publice noi se impune adoptarea soluţiilor proprii variantei  C107-2 vitraj normal (52.2 kWh/m2an) - raport de vitrare normal.

S/V (raportul dintre suprafaţă şi volum), orientare, suprafaţa de faţadă N/V/S/E.

Materiale de construcţie, etanşeitatea tipică la aer (calitativ), modelul de utilizare (dacă este cazul), vechime (dacă este cazul).

Pentru clădiri rezidenţiale şi publice, se ia în considerare o perioadă de calcul de 30 de ani, iar pentru clădirile comerciale nerezidenţiale, de cel puţin 20 de ani.

Trebuie luat în considerare  efectul evoluţiei (preconizate) a  preţurilor  în viitor, dacă se vizează înlocuirea componentelor în timpul  perioadei  de calcul.

Pentru  clădiri rezidenţiale  şi publice,  se ia în  considerare  o  perioadă  de  calcul de  30  de  ani,  iar  pentru  clădirile  comerciale  nerezidenţiale,  de  cel puţin  20  de  ani.

Trebuie luat în considerare  efectul evoluţiei (preconizate) a  preţurilor  în viitor, dacă se vizează înlocuirea componentelor în timpul  perioadei  de calcul.